## Sheet1
设备参数超限统计需求调查表
序号 | 提出部门 | 需求描述 | 提出人 | 提出时间
1 | 技术部 | 锅炉壁温测点超过设定的上限进行统计，并统计超温的开始时间、结束时间、值别、期间最大值、最小值、平均值，当值超限次数超过设定值，可以短信通知需要关注的人员。 | 杨国良 | 2015-01-19
2 | 发电部 | 锅炉壁温测点累计值清单(分区间段统计每个点超温累计值，例如：超温550-555之间 555-560之间，560-565之间超温次数和累计时间，并可查看超限的点明细） | 王华江 | 2015-01-20 | 壁温按测点统计累计超温总数依次排序
3 | 发电部 | 环保指标：SCRA/B侧进出口NOx、烟囱入口NOx、SO2、粉尘浓度超限，短信通知需要关注的人员。 | 王华江 | 2015-01-20
4 | 发电部 | 经济指标统计项目：主汽温、再热汽温、管壁温度、主蒸汽流量、给水流量、真空、省煤器入口流量、主再热减温水流量、主汽压力、再热汽压力、排烟温度、氧量、液氨流量、给水温度、排汽温度、环境温度、送风机入口温度、凝汽器端差、凝结水温度、循环水出入口温度（温升） | 王华江 | 2015-01-20
5 | 发电部 | 值际小指标：主汽温、再热汽温、管壁温度、排烟温度、氧量、液氨流量、排汽温度、环境温度 | 王华江 | 2015-01-20
| 技术部 | 根据机组负荷和相关负荷等测点，计算负荷率、厂用电率、参数率、补水率等数据，并可根据设定的逻辑计算值别之间的得分排名 | 曹国东 | 2015-01-21

## 经济指标
项目 |  | 点
主给水流量 | 平均 | 1 | 2 | 3
主蒸汽流量 | 平均
给水温度 | 平均 | 1 | 2 | 3
送风机出口温度 | 平均 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3
主蒸汽温度 | 平均
主蒸汽压力 | 平均 | A2: 1; A3: 2; B1: 3
过热减温水流量 |  | A1: 一级减温水流量
| 平均 | 1 | 2 | 3 | 4
二级减温水流量
| 平均 | 1 | 2 | 3 | 4
再热蒸汽温度 | 平均
再热蒸汽压力 | 平均 | A1: 1; A2: 2; A3: 3
再热减温水流量 | 平均 | A1: 1; A2: 2
循环水入口温度 | 平均 | A1 | A2 | B1 | B2
循环水出口温度 | 平均 | A1 | A2 | B1 | B2
循环水温升 | 平均 | A1 | A2 | B1 | B2
真空 | 平均 | A1: 高压侧; A2: 低压侧
排汽温度 | 平均 | A1 | A2 | B1 | B2
凝汽器端差 | 平均
氧量 | 平均 | A1 | A2 | B1 | B2
飞灰含碳量 | 平均 | bar: A1 to A2
排烟温度 | 平均 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3
SCR入口NOx浓度 | 平均 | bar: A A1; B B1
SCR出口NOx浓度 | 平均 | bar: A A1; B B1

## 值际指标
序号 | 值际指标
1 | 主汽温越限 | 主汽温度大于或小于额定值5℃每15秒计1次；主汽温度大于或小于额定值10℃每15秒计2次；主汽温度大于或小于额定值15℃每15秒计4次 | 按值统计
1 | 主汽温限内偏差 | 主汽温度大于或小于额定值5℃以内每15秒计1次求平均 | 按值统计
2 | 再热汽温越限 | 再热汽温度大于或小于额定值5℃每15秒计1次；再热汽温度大于或小于额定值10℃每15秒计2次；再热汽温度大于或小于额定值15℃每15秒计4次 | 按值统计
2 | 再热汽温限内偏差 | 再热汽温度大于或小于额定值5℃以内每15秒计1次求平均 | 按值统计
3 | 管壁温度 | 过热器、再热器管壁温度，超过报警值5℃每15秒计1次；超过报警值10℃每15秒计2次；超过报警值15℃每15秒计4次 | 按值统计
4 | 排烟温度 | AB侧每15秒采点一次各求平均 | 按值统计
5 | 氧量 | AB侧各两点每15秒采点一次各求平均 | 按值统计
6 | 液氨流量 | AB侧每15秒采点一次各求平均； | 按值统计
7 | 排汽温度 | AB侧每15秒采点一次各求平均； | 按值统计
8 | 环境温度 | 每15秒采点一次求平均 | 按值统计
9 | 负荷率 | 机组负荷大于300MW统计当班发电量/（640x当班小时数） | 按值统计
10 | 厂用电率 | （当班机组负荷大于300MW统计发电量-上网电量）/（当班机组负荷大于300MW统计发电量） | 按值统计
11 | 掺烧率 | 机组负荷大于300MW统计当班（4号给煤机煤量+6号给煤机煤量+7号给煤机煤量）/（8台给煤机煤量） | 按值统计
12 | 负荷完成率 | 当班机组负荷大于300MW统计发电量/（当班机组负荷大于300MW计划电量） | 按值统计
13 | NOx排放 | SCR入口温度大于设定值且机组负荷大于设定值时烟囱入口净烟气NOx排放大于设定值1每15秒计数一次，超过设定值2每15秒计数2次超过设定值3每15秒计数4次 | 按值统计
14 | 脱硝率 | SCR入口温度大于设定值且机组负荷大于设定值时脱硝率每15秒计1次求平均 | 按值统计
15 | 脱硝率偏差 | SCR入口温度大于设定值且机组负荷大于设定值时脱硝率每15秒计1次求平均 - 脱硝率设定值 | 按值统计
16 | SO2排放超限 | 机组负荷大于设定值时烟囱入口净烟气SO2排放大于设定值1每15秒计数一次，超过设定值2每15秒计数2次超过设定值3每15秒计数4次 | 按值统计
17 | SO2排放 | 机组负荷大于设定值时净烟气SO2排放每15秒计1次求平均 | 按值统计